## MOTORES
TAG | DESCRIPCION | HP | VOLTAJE | FP | EFICIENCIA | CORRIENTE_PLACA_A | CORRIENTE_L1_A | CORRIENTE_L2_A | CORRIENTE_L3_A | VOLTAJE_L1_L2_V | VOLTAJE_L2_L3_V | VOLTAJE_L3_L1_V | ESTADO | KW | CORRIENTE_CALCULADA_A | DESVIACION_CALC_PLACA_PCT | CORRIENTE_PROMEDIO_A | DESBALANCE_CORRIENTE_PCT | FASE_MAYOR_CORRIENTE | FASE_MENOR_CORRIENTE | VOLTAJE_PROMEDIO_V | DESBALANCE_VOLTAJE_PCT | CARGA_CORRIENTE_PCT | ALERTA_CARGA | ALERTA_DESBALANCE_CORRIENTE | ALERTA_DESBALANCE_VOLTAJE | DIAGNOSTICO_GENERAL
M-001 | Bomba de agua | 125 | 480 | 0.88 | 0.94 | 140 | 118 | 120 | 123 | 478 | 481 | 479 | Operando | 93.25 | 135.59 | -3.15 | 120.33 | 2.22 | L3 | L1 | 479.33 | 0.35 | 85.95 | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL
M-002 | Ventilador | 75 | 480 | 0.9 | 0.93 | 82 | 74 | 76 | 79 | 477 | 480 | 482 | Operando | 55.95 | 80.4 | -1.95 | 76.33 | 3.49 | L3 | L1 | 479.67 | 0.56 | 93.09 | CARGA ALTA | NORMAL | NORMAL | CARGA ALTA
M-003 | Bomba condensado | 30 | 480 | 0.87 | 0.91 | 35 | 31 | 32 | 33 | 479 | 478 | 481 | Operando | 22.38 | 34 | -2.85 | 32 | 3.12 | L3 | L1 | 479.33 | 0.35 | 91.43 | CARGA ALTA | NORMAL | NORMAL | CARGA ALTA

## RESUMEN
INDICADOR | VALOR
Total de motores | 3
Potencia instalada HP | 230
Potencia instalada kW | 171.58
Motores diagnóstico normal | 1
Motores con carga alta | 2
Motores con carga baja | 0
Motores con posible sobrecarga | 0
Motores con desbalance de corriente | 0
Motores con desbalance de voltaje | 0
Mayor desbalance de corriente % | 3.49
Mayor desbalance de voltaje % | 0.56
Carga promedio por corriente % | 90.16
Límite carga baja % | 30
Límite carga alta % | 90
Límite sobrecarga % | 100
Límite desbalance corriente % | 5
Límite desbalance voltaje % | 1